Piszczac dnia 04.03.2022 r.

Znak postępowania: **1/2022**

 **- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. **„Budowa instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie”.**

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**: „EKO-NOWA” Sp. z o. o., ul. Terespolska 38, 21-530 Piszczac, **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ”** **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Zestaw pytań z dnia 03.03.2022 r.:**

* 1. Proszę o dopuszczenie modułów z busbarami na przedniej szybie modułu. Takie
	rozwiązanie nie pogorszy uzysków z instalacji a jest rozwiązaniem znacznie bardziej popularnym. Niektórzy producenci dążą do jak największej ilości busbarów, co poprawia sprawność modułu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ i wymaga stosowania paneli, w których nie widać busbarów na przedniej szybie.

* 1. Proszę o zwiększenie tolerancji mocy z 0+4W do 0+5W. Zaproponowany parametr jest nie do spełnienia przez moduły dostępne na rynku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zawartą w SWZ tolerancję mocy panela. Na rynku są dostępne panele z tolerancją mocy do 3W.

* 1. Na jakiej podstawie Zamawiający określił długość gwarancji modułu fotowoltaicznego na 24 lata? Proszę o obniżenie tego parametru do 15 lub 12 lat, gdyż w znaczący sposób ogranicza to konkurencję.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje długość gwarancji producenta na panel minimum
24 lata. Na rynku są panele z gwarancja producenta 25 letnią i na takiej podstawie Zamawiający ta gwarancje przyjął.

* 1. Falowniki o mocy podanych w opisie przedmiotu zamówienia (9,6, 14,5 kW) nie
	występują na rynku. Czy zamiast nich można zastosować inwertery dopasowane do mocy instalacji? Na przykład 10 czy 15kW?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zmianę mocy falownika z 9,6 kW na 10kW i z 14,5kW na 15kW z zastrzeżeniem, iż pozostałe parametry muszą mieścić się w określonych w SWZ.

* 1. Czy dla przedmiotowych instalacji wymagany jest montaż optymalizatorów mocy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga montażu optymalizatorów mocy.

1. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**
2. **W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ:**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest**: |

 Termin składania ofert: **08.03.2022 r., godz. 10:00.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest**: |

 Termin składania ofert: **10.03.2022 r., godz. 10:00.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest**: |

Termin otwarcia ofert: **08.03.2028 r., godz. 10:30.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest**: |

Termin otwarcia ofert: **10.03.2022 r., godz. 10:30.**

1. **Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ** **przed zmianą jest**: |

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 06.04.2022 r.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ** **po zmianie jest**: |

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 08.04.2022 r.**

1. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**
2. **W załączeniu:**
	* + 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00075405/01 z dnia 2022-03-04.

.................................................

*(podpis kierownika Zamawiającego*

*lub osoby upoważnionej)*